## Ausfüllhinweise
Ausfüllhinweise
Hinweise und Vorgaben
1. Preisindikation
Die Preisindikation sowie Rabatte ergeben sich aus den Eintragungen im Leistungsverzeichnis.
2. Ermittlung der Preise für die Markterkundung
Für die Auswertung der Markterkundung wird ein Vergleichspreis zugrunde gelegt, welcher automatisch nach den Umrechnungsvorgaben der TK, die sich aus den in der Datei hinterlegten Formeln ergeben, ermittelt wird. Der Vergleichspreis berechnet sich aus der Addition der Gesamtsumme der Musterprojekte und der Gesamtsumme des Leistungsverzeichnisses, abzüglich des eingeräumten Skontos, zuzüglich Umsatzsteuer.
2.1 Gesamtsumme der Musterprojekte (III.1)
Die Gesamtsumme der Musterprojekte ergibt sich aus der Addition der Gesamtpreise aller Musterprojekte. (a) Der Gesamtpreis des jeweiligen Musterprojektes ist das Produkt aus dem Einzelpreis des Musterprojekts multipliziert mit der vorgegeben Anzahl des Musterprojekts, gerechnet über die Vertragslaufzeit von 4 Jahren. (b) Die Einzelpreise des jeweiligen Musterprojekts ergeben sich aus den jeweils hinterlegten Positionen und Mengenangaben der Musterprojekte (vgl. II. Musterprojekte) und den angebotenen Preise (vgl. I.1-6) für die entsprechenden Positionen sowie ggf. den Preisen für Netzkopplungselemente gemäß Global Price List der Firma Cisco abzüglich den unter I.7 angebotenen Rabatten (siehe unten im Detail). (c) Inhalt und Anzahl der Musterprojekte entsprechen dem voraussichtlichen jährlichen Auftragsvolumen und dienen als Anhaltspunkt für die Markterkundung. Hierbei sind die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und die bereits bekannten Planungsdaten berücksichtigt. Das exakte zukünftige Auftragsvolumen ist nicht vorhersehbar. Inhalt und Anzahl der aufgelisteten Projekte dieser Markterkundung dienen nur der ungefähren Kalkulation.
2.2 Gesamtsumme der Eintragungen im Leistungsverzeichnis
Die Gesamtsumme der Eintragungen im Leistungsverzeichnis ergibt sich aus der Summe der eingetragenen Nettopreise zu den Positionen 1-6 des Leistungsverzeichnisses (vgl. I.)
2.3 Rabatt auf die Netzwerkkoppelelemente und Service- und Supportleistungen von Cisco
Der Rabatt auf die Netzkoppelelemente der Firma Cisco fließt über die Positionen der Musterprojekte in die Gesamtsumme der Musterprojekte und somit in den Vergleichspreis ein (siehe oben). Die Einzelpreise für die Netzkoppelelemente der Firma Cisco werden aus den im Leistungsverzeichnis vorgegeben Preisen abzüglich des anzugebeden Rabatts (vgl. I.7.1) automatisch ermittelt. Diesen Preisen liegt die Global Price List der Firma Cisco Systems GmbH vom 22.04.2026 in der Währung USD zugrunde. Die Umrechnung in Euro erfolgt zu einem angenommenen Wechselkurs von 1,1732 EUR/USD. Die auf dieser Grundlage ermittelten Preise fließen in die Ermittlung des Vergleichspreises nur über die Musterprojekte ein, nicht jedoch in die Gesamtsumme der Eintragungen im Leistungsverzeichnis.
3. Vorgaben zu den Eintragungen
3.1 Leistungsverzeichnis
Das Tabellenblatt "Leistungsverzeichnis" ist vollständig auszufüllen. Dabei muss jede einzelne Position der Positionen 1-6 in der letzten Spalte mit einem eindeutigen Preis versehen werden. Insbesondere die Angabe von Preisspannen, das Hinzusetzen von Preispositionen, das Ändern von Preispositionen, das Streichen oder das Freilassen von Preispositionen führt zu einer Nichtvergleichbarkeit der Preise im Zuge der Markterkundung. Für kostenlos angebotene Leistungen sind 0 Euro einzutragen. Die Positionen 7.1 (Rabatt auf Netzkoppelelemente von Cisco) und 7.2 (Rabatt auf Service- und Supportleistungen) sind jeweils mit einem prozentualen Rabatt zu versehen. Die in Ziffer 7.1.1 - 7.1.8 vorgegeben Einzelpreise dürfen nicht verändert werden. Die genannten Preise werden an dieser Stelle aus dem angebotenen Rabatt automatisch errechnet. Die Gesamtsumme der Eintragungen im Leistungsverzeichnis wird automatisch ermittelt und ausgefüllt. Diese darf nicht selbst ausgefüllt werden.
3.2 Musterprojekte
Das Tabellenblatt "II. Musterprojekte" ist mit dem Tabellenblatt "I. Leistungsverzeichnis" verknüpft und wird durch die in der Datei hinterlegten Funktionen und Formeln automatisch ausgefüllt. In dem Dokument Musterprojekte dürfen keine eigenen Eintragungen vorgenommen werden.
3.3 Summenblatt
Das Tabellenblatt "III. Summenblatt" ist mit dem Tabellenblatt "II. Musterprojekte" verknüpft. Die hierin zusammengeführten Summen dienen der Ermittlung des Preises für die Wertung der Angebote. In dem Summenblatt dürfen keine eigenen Eintragungen vorgenommen werden.
Sofern Fehler in den Unterlagen oder Fehlfunktionen in den zur Verfügung gestellten Dateien entdeckt werden, bitten wir um eine schnellstmögliche Information.

## I. Leistungsverzeichnis
I. Leistungsverzeichnis
Position | Anzahl | Beschreibung | Preis
1 |  | Allgemeine Dienstleistungen
1.1 | 1 | Teilnahme des/der Projektleiter an den 4-wöchigen Koordinierungsgesprächen in der HV, Erstellung der Wochenberichte, schriftliche Informationsweitergabe, Erstellung von Stundennachweisen, Teilnahme des/der Projektleiter an Baubesprechungen, Anreisepauschale für die Projektleiter, Techniker und Monteure inkl. Übernachtungs- und sämtlicher Nebenkosten sowie sonstiger Spesen. Abhängig vom Umfang des Projektes kommt diese Pauschale ein- oder ggf. zweimal zur Abrechnung (siehe auch Leistungsbeschreibung 4.1) Pauschale je Auftrag: | 0
2 |  | Realisierungsvorschlag / Dokumentation
2.1 |  | Istzustand
2.1.1 | 1 | Erstellung einer ausführlichen Beschreibung der vorhandenen Installationen Pauschale je Auftrag: | 0
2.1.2 | 1 | Erstellung von Fotografien der vorhandenen Installation Pauschale je Auftrag: | 0
2.2 |  | Sollzustand
2.2.1 | 1 | Erstellung von Zeichnungen des Sollzustandes neuer oder veränderter Racks, Erstellung der Verschaltungspläne vom Sollzustand des gesamten Netzes der Dst, inkl. Pflege bis zur Abstimmung und Dokumentation sowie Übergabe der elektronisch gespeicherten Zeichnungen und Pläne. Pauschale je Auftrag: | 0
2.3 |  | WLAN-Ausleuchtung
2.3.1 | 1 | Erstellung und Dokumentation einer WLAN-Ausleuchtung für Betriebststätten bis 2 Etagen sowie Übergabe der elektronisch gespeicherten Zeichnungen und Pläne. Pauschale je Auftrag: | 0
2.3.2 | 1 | Erstellung und Dokumentation einer WLAN-Ausleuchtung für Betriebststätten bis 4 Etagen sowie Übergabe der elektronisch gespeicherten Zeichnungen und Pläne. Pauschale je Auftrag: | 0
2.3.3 | 1 | Erstellung und Dokumentation einer WLAN-Ausleuchtung für Betriebststätten je weitere 2 Etagen. Pauschale je Auftrag: | 0
3 |  | Installationspauschalen
3.1 |  | symmetrische Datenkabel
3.1.1 | 1 | Kommunikations-Doppelanschluss Anschlusspauschale je zu installierendem Kommunikations-Doppelanschluss auf Basis Corning FutureComTM S/FTP 1000/23 blau KAT 7A incl. Kategorie 6A FutureComTM xs500Kupfermodul inkl. aller Nebenkosten, Datenkabel S/FTP, 1000 MHz, 4 paarig, LSFROH, auflegen des Kabels auf Jacks in Dose/Rack/Patchpanel, Dosen und Stecker, Patchkabel, benötigte Patchfelder (19"), Kabelverlegematerial, Potentialausgleich, Beschriftung, Durchführen der Kabelmessung (Klasse EA) inkl. Dokumentation, Aufstellen der Messdaten im vorgegebenen elektronischen Format und Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Einzelheiten siehe 'Planungshandbuch Passives Netzwerk' (Anlage 2). Pauschale für einen Doppelanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 1-5 Doppelanschlüssen | 0
3.1.2 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Doppelanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 6-20 Doppelanschlüssen | 0
3.1.3 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Doppelanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 21 - 100 Doppelanschlüssen | 0
3.1.4 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Doppelanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 101 - 300 Doppelanschlüssen | 0
3.1.5 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Doppelanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von größer 300 Doppelanschlüssen | 0
3.1.6 | 1 | Verbindungskabel (VK)-Pauschale je zu installierendem VK auf Basis Corning FutureComTM S/FTP 1000/23 blau KAT 7A incl. Kategorie 6A FutureComTM xs500Kupfermodul inkl. Nebenkosten, Datenkabel S/FTP, 1000 MHz, 4 paarig, LSFROH, Auflegen des Kabels auf Jacks in Dose/Rack/Patchpanel, Dosen und Stecker, benötigte Patchfelder (19"), Kabelverlegematerial, Potentialausgleich, Beschriftung, Durchführen der Kabelmessung (Klasse EA) inkl. Dokumentation, Aufstellen der Messdaten im vorgegebenen elektronischen Format und Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Pauschale für ein Verbindungskabel | 0
3.1.7 | 1 | Kommunikations-Dreifachanschluss Anschlusspauschale je zu installierendem Kommunikations-Dreifachanschluss auf Basis Corning FutureComTM S/FTP 1000/23 blau KAT 7A incl. Kategorie 6A FutureComTM xs500Kupfermodul inkl. aller Nebenkosten, Datenkabel S/FTP, 1000 MHz, 4 paarig, LSFROH, auflegen des Kabels auf Jacks in Dose/Rack/Patchpanel, Dosen und Stecker, Patchkabel, benötigte Patchfelder (19"), Kabelverlegematerial, Potentialausgleich, Beschriftung, Durchführen der Kabelmessung (Klasse EA) inkl. Dokumentation, Aufstellen der Messdaten im vorgegebenen elektronischen Format und Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Pauschale für einen Doppelanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 1-5 Dreifachanschlüssen | 0
3.1.8 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Dreifachanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 6-20 Dreifachanschlüssen
3.1.9 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Dreifachanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 21 - 100 Dreifachanschlüssen | 0
3.1.10 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Dreifachanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von 101 - 300 Dreifachanschlüssen | 0
3.1.11 | 1 | wie 3.1.1 jedoch für einen Dreifachanschluss bei einer Gesamtinstallationsanzahl von größer 300 Dreifachanschlüssen | 0
3.2 |  | LWL Universalkabel
3.2.1 | 1 | LWL-Verbindungskabel Universalkabel im Maxibündel mit Multimodefaser, halogenfrei Beschreibung: Lichtwellenleiter Universalkabel mit Multimodefasern mit 50 µm Kerndurchmesser in Minibündeladern mit je 1x12 Fasern, Fasern für strukturierte Verkabelungssysteme im Steig- und Etagenbereich. Speziell konzipiert und optimiert für Laser (VCSEL) Einkopplung. Garantierte Mindestlänge für Gigabit Ethernet bei Laser (VCSEL) Einkopplung beträgt 2000 m bei einer Bandbreite von 850nm. Garantierte Mindestlänge für 10 Gbps bei Laser (VCSEL) Einkopplung beträgt 300m bei einer Bandbreite von 850nm. Entspricht dem aktuellsten Stand der in den Normen enthaltenen Lichtwellenleiter- Anwendungsklasse OM 4.Gemäß: EN 50173-1:2011-09 Einzelheiten siehe 'Planungshandbuch Passives Netzwerk' (Anlage 2). Allgemeine Anforderungen: Das Produkt ist mit geeigneter Verpackung zu liefern (z.B. auf Einwegspule), mit speziellen Lieferantenangaben, Typenbezeichnung und Bestellnummer. Im Auftragsfalle ist ein Datenblatt mit detaillierten Angaben mitzuliefern. Typische Messkurven oder Werte sind auf Wunsch auszuhändigen. Achtung: Auf Grund der unterschiedlichen Brechzahlen und der Glaszusammensetzung der Fasern verschiedener Hersteller sind bei der Techniker Krankenkasse und innerhalb einer Fasertype (z.B. Multimode oder Singlemode) durchgängig nur Fasern eines Herstellers einzusetzen (z.B. ausschließlich Corning, POF, Fiber Core Jena, Fujikura o.ä.). Die Einhaltung dieser Anforderung ist durch den AN schlüssig und lückenlos (Lieferscheine) zu dokumentieren. Pauschale für LWL-Kabel 12 Fasern liefern und montieren je Meter | 0
3.2.2 | 1 | LWL-Spleissverbindungen durch elektrische Glimmentladung mit automatischem Spleissgerät. Anforderungen an den Spleissautomaten:- 3-Achsen-Positionierung- Kernzentrierung- Messung oder Berechnung der Spleissdämpfung (zur Einschätzung der Qualität der Spleißung). Die Spleißdämpfung darf maximal 0,1 dB betragen. Durchzuführende Arbeiten: - alle vorbereitenden Arbeiten am Kabelende für die Spleissung, - Spleissfertiges Absetzen der Faserpigtails, - Herstellen des Fusionsspleisses, - Nachbildung des Primärcoatings durch Crimpspleißschutz, - Ablegen des Spleisses mit dem Spleissschutz in den Spleissschutzhalter und des Faservorrates in der Spleisskassette - Einführen der LWL-Kabel in die Spleissbox - Einstecken der Pigtailstecker in die Kupplung - Beschriften nach Vorgabe Pauschale für LWL-Spleiss 12 Fasern | 0
3.2.3 | 1 | LWL-Pigtails für 12 Fasern liefern und konfektionieren, Pigtails vor Ort spleissen (Fusionsspleiss), Spleiss in den Boxen ablegen. Pigtail bestehend aus : Gradientenfaser 50/125, Mindestlänge1,5 m, LC-Stecker, Lichtwellenleiter- Anwendungsklasse OM 4 Stecker: - Ferrulenmaterial: Keramik konvexe Stirnfläche (PC) - Einfügedämpfung max. 0,3 dB- Reproduzierbarkeit +/- 0,1 dB - Stecker Knickschutzhülle mechanische Eigenschaften: Zugfestigkeit > 200 N Steckzyklen > 1.000 eindeutige Bezeichnung jeder aufgelegten Faser auf den Frontplatten der Box, Pauschale für LWL-Pigtails für 12 Fasern | 0
3.2.4 | 1 | LWL-Spleissbox liefern und konfektionieren, Einbau in die19"-Technik, max. 1 HE, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung der abgehenden LWL-Kabel, Frontplatte mit Bestückungsmöglichkeit für 6 LC-Duplex Kupplungen, Verteil- und Spleisskassette zur Aufnahme von max. 12 Bündelfasern, LWL-Spleisskamm, Spleissschutz für jeden erstellten Spleiss, Pauschale für LWL-Spleissbox mit 6 LC-Duplex-Kupplungen | 0
3.2.5 | 1 | LWL-Dämpfungsmessung Durchführung von Dämpfungsmessungen an den installierten LWL-Verbindungen. Die Messungen erfolgen ohne Vor- und Nachlauffaser, um eine 100%-ige Fleckanregung zu gewährleisten. Messung im Wellenlängenbereich von 850 und 1300 nm: - Messmethode: EN 61280-4-2:1999 Verfahren 1.C wie in der EN gefordert, sind Messgeräte mit Modenstrippern und Messkabeln (mit Messsteckern) zu benutzen - Einzuhaltende Grenzwerte: Die akzeptable Linkdämpfung (LD) ergibt sich aus folgender Formel: a x b + c x d + e x f + R = LD a = realisierte Linklänge in km b = kilometrische Dämpfung in dB/km (siehe Datenblatt) c = Anzahl der Spleisse d = max. Spleissdämpfung (0,1 dB) e = Anzahl von lösbaren LWL-Verbindungen f = max. Dämpfung der lösbaren LWL-Verbindung (0,5 dB) R = Systemreserve Messunsicherheit = 0,5 dB Die in der EN 50173-1:2007 geforderten Werte von 1,80 dB (1300nm) und 2,55 dB (850nm) für den Link sind unbedingt einzuhalten. Dokumentation: Es ist eine Excel-Tabelle für jedes Kabel mit allen Meßwerten bei 850 nm und 1.300 nm zu liefern. Die Tabelle enthält mindestens den Kabeltyp, die Kabelbezeichnung, die beiden verbundenen Orte sowie für die beiden Dämpfungswerte jeder Faser. Type des Gerätes: Pauschale je Kabelstrecke mit 12 Fasern OM4: | 0
3.2.6 | 1 | LWL-ODTR Messung Messung mit dem Fiber-Optic-Reflectometer bei 850 nm und 1.300 nm. Es müssen spezielle Messkabel eingesetzt und Vor- und Nachlauffasern mit mindestens 500 m Länge verwendet werden. Anforderung/Einstellung OTDR Messgerät: - Impulsdauer <= 10 ns - Ereignistotzone <= 1,5 m - Dämpfungstotzone <= 5 m - Mittlungszeit ist mit dem AN abzustimmen (Mindestdauer 10 sec.) - Das OTDR muß eine automatische Auswertefunktion (z.B. LSA-Methode) besitzen, um Fehler durch das manuelle Setzen von Cursorn zu vermeiden. - Messung bei Betriebswellenlängen mit Vor- und Nachlauffaser (mindestens 500 m) zur Einschätzung der lösbaren LWL-Verbindungen des Messobjektes. - Der Messaufbau ist an Hand einer Prinzipskizze darzustellen, aus dem die Längen, Steckverbinder und der Hersteller der Vor- und Nachlauffaser zu erkennen sind. - Zwischen den Vor- und Nachlauffasern dürfen sich keine weiteren Verbindungskabel befinden, um die Qualität der Steckerübergänge begutachten zu können. - Die Darstellung hat so zu erfolgen, dass auf dem Bildschirm/Ausdruck das Messobjekt mit den Vor- und Nachlauffasern zu erkennen ist und die Reflexionen der lösbaren LWL-Verbindungen nicht abgeschnitten werden. | 0
Übergabe der Messdaten: OTDR-Protokolle sind elektronisch im Originalformat als Grafik und mit Ereignistabelle incl. der Auswertesoftware des verwendeten Messgerätes abzuliefern. Die Messdiagramme müssen zusätzlich als Excel-Diagramme geliefert werden. - In der Darstellung müssen folgende Daten enthalten sein: Kabelhersteller/type, Fasertype, Faserzahl, Brechungsindex, Messwellenlänge, Pulsbreite, Beschreibung des Messobjektes (z.B. Anfang- und Endpunkt des LWL-Links) Installateur, Operator. Den Daten ist der Lageplan des Objektes mitzuliefern, mit dem alle gemessenen Strecken zuzuordnen sind. Aufstellen der Messdaten im vorgegebenen elektronischen Format und Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage. Einzuhaltende Grenzwerte: Kilometrische Dämpfung: siehe Faserparameter in den Faserdatenblätter Spleißdämpfung: <= 0,15 dB Spleiß- + Steckerdämpfung: <= 0,6 dB Dämpfung einer lösbaren Steckverbindung: <= 0,5 dB Rückflussdämpfung: >= 35 dB Type des Gerätes: Pauschale je Kabelstrecke mit 12 Fasern OM4
3.2.7 | 1 | LWL-Verbindungskabel Corning Optical Communications OS2 Ultra Faser 12F SM (OS2) Gelfreies Innen-/ Außenkabel, U-BQ(ZN)BH, B2 klassifiziert nach Bauproduktenverordnung (BauPVO), 12F E9/125 SMF-28® Ultra Allgemeine Anforderungen: Trockene, Gelfreie Mini-Bündelader; Metallfreie Kabelkonstruktion; Längswasserdichtigkeit und erhöhter Nagetierschutz durch laminierte, quellfähige Glasgarne; UV-Licht und Mikroben beständig; Geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius; Kabel mit silikonfreien LSZH/FRNC Außenmantel Mechanische Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1; Raucharm nach IEC 61034; Flammwidrig (FR) nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel); Nicht korrosiv (NC) nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267; Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6, Klasse B2ca-s1b, d0, a1; Längswasserdichtigkeit nach IEC 60794-1-2FS Kabeldesign: Anzahl der Fasern: 12; Faserfarben: Blau, Orange, Grün, Braun, Blau, Orange, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Türkis; Fasern pro Bündelader: 12; Anzahl der Bündeladern: 1 zentrale Bündelader; Farbe der zentralen Bündelader: Gelb; Metallfreie Zugeentlastungselemente: 1.Lage; Quellfähige metallfreie Zugelemente: 2.Lage; Anzahl der Reißfäden: 1; Außenmantelmaterial: Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material; Außenmantelfarbe: Schwarz; Außendurchmesser Kabel: 6,6mm Max. zulässige Zugkraft kurzzeitig: 1000N; Max. zulässige Zugkraft langfristig:300N Min. Biegeradius: 99mm/Installation; 66mm / Betrieb; Gewicht: ca. 42kg/km Kabelbedruckung:Meter - Hörer - CE 17 EN 50575 B2ca-s1b,d0,a1 - Sinus - CORNING - Fibre Optic Cable - Jahr- U-BQ(ZN)BH 12 E9/125 U CT 3.0 LSZH/FRNC1 Corning Optical Communications Temperaturbereich für Betrieb und Lagerung: -30°C bis +70°C | 0
Anforderungen an die Faser: Die Fasern sollen den Anforderungen der ITU-T G652.D entsprechen, mindestens jedoch die Anforderungen der ITU-T 657.A1 übertreffen Chemische Eigenschaften: Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU Bestellinformationen: Bestellnummer: 012ZSZ-T3101D2G Produktbeschreibung: FREEDMä™ Gelfreies Innen-/Außenkabel 12F E9/125 SMF-28® Ultra, B2ca-s1b,d0,a1 Kabellänge: Bis 6000m Pauschale für LWL-Kabel 12 Fasern liefern und montieren je Meter
3.2.8 | 1 | Corning Optical Communications LC OS2 Spleissbox liefern und konfektionieren, LANscape® 19" Verteilerfeld, 1HE, vorbestückt mit 12 OS2 Pigtails, LC Duplex UPC 12 Fasern, 1 HE, Singlemode OS2, universelle Spleißkassette mit Halter für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz 19" Verteilerfeld 1HE für Glasfaser Kabelanlagen der Faserkategorie OS2. Aluminiumgehäuse mit 1HE für den Einbau mit geringer Tiefe in 19? Racks. Ausziehbares Kassettenfach sowie Deckel ohne Werkzeug abnehmbar für einfachen Service-Zugang. Frontseite mit 6 Duplex LCAdapter mit transparenter & selbstschließender Schutzklappe bestückt. Vorkonfektioniert mit 12 LC/UPC OS2 farbkodierten Pigtails in Spleißkassette. Rückseitig vorbereitet für 4 x Kabelzuführungen für 2 x M20 und 2 x M25 Kabelverschraubungen. Allgemeine Anforderungen: LWL Verteilerfeld für Durchverbindungen oder Rangierungen für Einbau in 19" Verteilerschrank mit 1HE mit Einbautiefe < 25 cm · Gehäuse aus Aluminium mit geringem Gewicht für Ein-Mann Installation. · Gehäusefarbe: schwarz oder grau · Einfacher Servicezugang ohne Werkzeug mit ausziehbaren Kassettenfach, nicht abschließbar · Montage und Service Zugang von drei Seiten (Vorder- & Rückseite sowie von Oben) · Rückseite: 4 Kabeleinführungen abgerundet für 2 x M20 und 2 x M25 Kabelverschraubungen · Vorderseite: 6 LC Duplex Adapter (blau) mit selbstschließenden & transparenten Schutzklappen für dauerhaften Schutz der innenseitigen Steckverbinder & schneller Prüfung mit Rotlichtquelle oder Messgeräten. · Vorkonfektionierte Spleißkassette und Steckverbinder in Adapter, Faser Farbcode gesteckt nach TIA/EIA 598-A · Kapazität erweiterbar bis zu 24 Duplex LC Adapter auf 48 Fasern Anschlusskomponenten · Faserkategorie entsprechend DIN EN50173-1, ISO/IEC 11801-1 Singlemode, OS2 | 0
· Steckertyp: LC/UPC, (ultra polished), Steckerfarbe Blau, · Pigtail: Länge 2m mit 12 LC/UPC Steckverbindern, Primär- & Sekundärcoating 12 farbig · Adapter: Blau, 6 x LC-Duplex mit Keramikhülse für OS2, transparente selbstschließende Schutzklappen, keine einzelnen Staubkappen. · Spleißkassette: Universal für Krimp- oder Schrumpfspleißschutz für 12 Fasern, transparente Abdeckung · Lieferung mit Spleißhalter für Krimp (1x12F)- & Schrumpfspleißschutz (2x6F), ohne Spleißschutz Optische Eigenschaften: LC/UPC OS2 Einfügedämpfung: Max. 0.15 dB LC/UPC OS2 Rückflussdämpfung: Min. 55 dB Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU Bestellnummer: LAN1-12AE-PGTL-B (Schwarz) Pauschale für LWL-Spleissbox mit 12 LC-Duplex-Kupplungen
3.3 |  | Vorkonfektionierte Verkabelung LWL / Kupfer
3.3.1 | 1 | Grundpreis EDGE8™ MTP® Trunk Kabel 50 μm Multimode (OM4) 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP-Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite EDGE8™ Trunk ist beidseitig mit Push/Pull MTP/m Steckern (mit Pin) konfektioniert. Entsprechende Trunkhalter für die werkzeugfreie Installation der Trunks am Gehäuse liegen bei. Am Einziehstrumpf kann bis zu 440N gezogen werden, während alle Stecker entsprechend geschützt sind. Hersteller Corning, Typ GE5E548QLZDDU0M-VI Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.3.2 | 1 | EDGE8™ MTP® Trunk Kabel 50 μm Multimode (OM4) wie Pos. 3.3.1 je Meter Kabellänge Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.3.3 | 1 | Grundpreis EDGE8™ MTP® Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite Die EDGE8™ Trunklösung basiert auf vorkonfektionierte Kabeln mit 8 -fasrigen MTP® Steckern (mit Pins) auf beiden Seiten. Die Trunks werden mit Befestigungsklipps geliefert, um die Kabel ohne Werkzeug und entkoppelt von Torsionskräften zu Installieren. Die Einziehhilfe ermöglicht Kabelinstallation mit bis zu 400N Zugkraft,schützt die Stecker und Kabelpeitschen gegen Umwelteinflüsse und kann in weniger als einer Minute entfernt werden. Hersteller Corning, Typ GE7E748GLZDDU030M Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.3.4 | 1 | EDGE8™ MTP® Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), wie Pos. 3.3.3 je Meter Kabellänge Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.3.5 | 1 | Grundpreis Trunk RJ-45 Rechenzentrum - Trunkkabel (Dca) beidseitig Modulkassette 6xRJ45 Cat.6A, Länge: XXXm Hersteller TKM, Typ 4677271-XXX Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.3.6 | 1 | Meterpreis für Trunk RJ-45 Hersteller TKM, Typ 4677271-XXX Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.3.7 | 1 | Chassis für Trunk RJ-45 Leeres Verteilerfeld für modulare, kassettenartige Anschlusstechnik Maximal 8 Kasetten Hersteller TKM Typ 4677270 liefern | 0
3.3.8 | 1 | Luftabschlussblende für Chassis Trunk RJ-45 Zum Verschließen nicht genutzter Kassetteneinschübe um eine Kalt- / Warmgangluftzirkulation nicht zu stören Hersteller TKM Typ 4677279 liefern | 0
3.4 |  | WLAN (Accesspoint) Installation
3.4.1 | 1 | Deckeneinbaugehäuse für Access Point liefern und einbauen incl. aller Nebenkosten, Deckenplattenausschnitt, Kabeleinführung und Absturzsicherung, Typ Oberon 1044-CCOAP3800 Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.4.2 | 1 | Wandhalterung für Access Point liefern und montieren incl. aller Nebenkosten, Typ Oberon-Halterung 1011-11 Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.5 |  | LAN-Rackpauschalen
3.5.1 | 1 | Lieferung und Montage eines offenen 19"-Racks, hochbelastbar, mit 2 vorderen und 2 hinteren 19"-Montageträgern in den Maßen B700xT900xH2100 (z. Bsp. Vertiv Miracel 2 oder vergleichbar) inkl. aller Nebenkosten, Potentialausgleich, Beschriftung Achtung: Die 19“-Schienen sind nach rechts versetzt und nicht symmetrisch zu montieren, um ein ungehindertes Patchen auf der linken Seite zu ermöglichen. Weiterhin ist der 19“ Einbaurahmen so weit nach hinten zu montieren, dass die Steckverbinder auch bei einer möglichen geschlossenen Schranktür nicht geknickt werden. Pauschale je Rack | 0
3.5.2 | 1 | Lieferung und Montage eines beigestellten/wiederverwendeten 19"-Racks voller Bauhöhe nach TK-Richtlinien. inkl. aller Nebenkosten, Potentialausgleich, Beschriftung Pauschale je Rack | 0
3.5.3 | 1 | LAN Wandverteiler Apranet VARI 2000 6 HE mit Glasschwenktür, 6 HE mit senkrecht angeordneter 19“ Ebene, 1 x Steckdosenleiste (Schuko) min. 6-fach mit Überspannungsschutz zum Anschluss an vorhandener Schukosteckdose. Passive Entlüftung, Schrank mit Knebelschnellverschluss. Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau. Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.5.4 | 1 | LAN Wandverteiler Apranet VARI 2000 12 HE mit Glasschwenktür, 2 x 6 HE mit senkrecht angeordneter 19“ Ebene, 2 x Steckdosenleiste (Schuko) min. 6-fach mit Überspannungsschutz zum Anschluss an vorhandener Schukosteckdose. Passive Entlüftung, Schrank mit Knebelschnellverschluss. Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau. liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.5.5 | 1 | Serverrack 47HE in RAL 7035 Fabrikat: z. Bsp. Vertiv DCM Server Rack Anforderungen an Schrankaufbau: Maße B800xT1200xH2200 Ohne Sockel Ganze Tür im Kaltgang Geteilte Türen im Warmgang TOP COVER DCM / SIDE CABLE ENTRY Bürstenleiste für Deckel mit seitlicher KE Alle Dacheinführungen mit Bürstenleiste PDU-Stromanschluss nach Oben 1x 1 Satz Grundträger 2x PDU-Bracket 2x PDU-Leiste P42D04M 2x 1Satz Kunststoff-Rangierbügel 1x 1Satz Luftabschottung Pauschale je Schrank | 0
3.5.6 | 1 | Consolidation Point 47HE in RAL 7035 wie Pos. 3.5.5 zusätzlich mit 2x Kabelwanne Pauschale je Schrank | 0
3.5.7 | 1 | Netzwerkschrank 47HE in RAL 7035 Typ 1 wie Pos. 3.5.5 ohne: 2x 1Satz Kunststoff-Rangierbügel zusätzlich mit: 4x Kabelwanne 1x 1Paar Kabelmanager 2x 1Satz DCM Abdeckung Pauschale je Schrank | 0
3.5.8 | 1 | Netzwerkschrank 47HE in RAL 7035 Typ 2 wie Pos. 3.5.5 ohne: PDU-Stromanschluss nach Oben 2x PDU-Bracket 2x PDU-Leiste P42D04M 2x 1Satz Kunststoff-Rangierbügel zusätzlich mit: 4x Kabelwanne 1x 1Paar Kabelmanager 2x 1Satz DCM Abdeckung Pauschale je Schrank | 0
3.5.9 | 1 | Carrier Schrank 47HE in RAL 7035 wie Pos. 3.5.5 ohne: 2x 1Satz Kunststoff-Rangierbügel 1x 1Satz Luftabschottung zusätzlich mit: 2x Kabelwanne 1x 1Paar Kabelmanager 2x 1Satz DCM Abdeckung Pauschale je Schrank | 0
3.5.10 | 1 | PDU-Bracket 47 HE Ral 7035 wie z. Bsp. Vertiv DCM, Artikel-Nr.: 011478171 liefern | 0
3.5.11 | 1 | PDU-Bracket 42 HE black wie z. Bsp. Vertiv DCM, Artikel-Nr.: 011478171, liefern | 0
3.5.12 | 1 | LWL-Überlängenablage,1 Satz wie z. Bsp. Vertiv DCM, Typ 05.040.041.X, liefern | 0
3.5.13 | 1 | LWL-19"-Überlängenschublade,1 HE wie z. Bsp. Vertiv DCM, Typ 05.040.047.X, liefern | 0
3.5.14 | 1 | 10 Kunststoff-Rangierbügel Quick-Clamp für T-Nut, wie z. Bsp. Vertiv DCM, Bestellnummer: 00.218.505.0, liefern | 0
3.5.15 | 1 | 19" Blindabdeckung 1 HE, Paket mit 6 Stück Inhalt wie z. Bsp. Vertiv DCM, 01.103.301.X liefern | 0
3.5.16 | 1 | 19" Blindabdeckung 2 HE, Paket mit 3 Stück Inhalt wie z. Bsp. Vertiv DCM, 01.103.302.X liefern | 0
3.5.17 | 1 | 19" Blindabdeckung 3 HE, Paket mit 2 Stück Inhalt wie z. Bsp. Vertiv DCM, 01.103.303.X liefern | 0
3.5.18 | 1 | EDGE8 Gehäuse 1 HE Ausziehbare Modulträger in HD-Gehäusen für bis zu 18 EDGE8 Modulen oder Adapter Panel Hersteller Corning, Typ EDGE8-01U-SP liefern | 0
3.5.19 | 1 | EDGE8 Gehäuse 2 HE Ausziehbare Modulträger in HD-Gehäusen für bis zu 36 EDGE8 Modulen oder Adapter Panel Hersteller Corning, Typ EDGE8-02U liefern | 0
3.5.20 | 1 | EDGE8 Gehäuse 4 HE Ausziehbare Modulträger in HD-Gehäusen für bis zu 72 EDGE8 Modulen oder Adapter Panel Hersteller Corning, Typ EDGE8-04U liefern | 0
3.5.21 | 1 | EDGE Adapterpanel, MTP® 32F, RPS, 4 Port-Panel mit 4 schwarzen Adaptern zur Aufnahme von 8-faserigen MTP-Steckern ohne Pins Hersteller Corning, Typ EDGE8-CP32-V1 Liefern | 0
3.5.22 | 1 | EDGE Adapterpanel, MTP® 32F, RPS, 4 Port-Panel mit 4 violetten Adaptern zur Aufnahme von 8-faserigen MTP-Steckern ohne Pins Hersteller Corning, Typ EDGE8-CP32-V8 liefern | 0
3.5.23 | 1 | EDGE8 MTP® zu LC Duplex Modul 8F, 50 μm Multimode (OM4) Violett VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen und einer Portdichte Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse Hersteller Corning, Typ ECM8-UM08-05-E6Q-ULL-VI Liefern | 0
3.5.24 | 1 | EDGE8™ MTP® zu LC Duplex Modul 8F, Biege-optimierte Singlemode Faser (OS2) Kupplungen mit integrierten Staubschutzklappen, VFL-kompatible Staubschutzklappen und Bestückung von der Vorder- oder Rückseite Hersteller Corning, Typ ECM8-UM08-04-E8G-ULL OS2 Liefern | 0
3.5.25 | 1 | 19" Blindabdeckung 6 HE, Paket mit 1 Stück Inhalt wie z. Bsp. Vertiv DCM, 01.103.306.X liefern | 0
3.5.26 | 1 | 19“ Fachboden 2HE mit Befestigungskit, Stellfläche 442 x 380mm, RAL 7035 Lichtgrau wie z. Bsp. Vertiv 01.113.737.1 liefern | 0
3.5.27 | 1 | Rackschloss EMKA Profilhalbzylinder verchromt, Daumen seitlich mit Schnappfunktion und Schließung EK 300 1109-U00001-N liefern | 0
3.6 |  | Elektro- Unterverteilung
3.6.1 | 1 | Lieferung und Installation einer E-UV zur Versorgung der aktiven Netzkomponenten im HVT, inkl. Lieferung und Ausrüstung des Versorgungs-BK sowie der Versorgung der EVT nach TK Richtlinien, Pauschale je E-UV | 0
3.7 |  | Stromversorgungsleisten (PDU)
3.7.1 | 1 | Dual horizontal PDU Dreiphasig 32A, Eingangsmessung 10 Ausgänge > 8* IEC 60320 C13, 2* IEC 60320 C19 Hersteller Schleifenbauer, Typ QI-042229DIN33, Farbe rot Liefern | 0
3.7.2 | 1 | Dual horizontal PDU Dreiphasig 32A, Eingangsmessung 10 Ausgänge > 8* IEC 60320 C13, 2* IEC 60320 C19 Hersteller Schleifenbauer, Typ QI-042230DIN33, Farbe blau Liefern | 0
3.7.3 | 1 | Dual horizontal PDU Dreiphasig 32A, Eingangsmessung 8 Ausgänge > 8* IEC 60320 C19 Hersteller Schleifenbauer, Typ QI-042605DIN33, Farbe rot Liefern | 0
3.7.4 | 1 | Dual horizontal PDU Dreiphasig 32A, Eingangsmessung 8 Ausgänge > 8* IEC 60320 C19 Hersteller Schleifenbauer, Typ QI-042606DIN33, Farbe blau Liefern | 0
3.7.5 | 1 | Vertikale PDU Dreiphasig 32A, Eingangsmessung 42 Ausgänge > 30* IEC 60320 C13, 12* IEC 60320 C19 Hersteller Schleifenbauer, Typ QI-039507VIN33, Farbe rot Liefern | 0
3.7.6 | 1 | Vertikale PDU Dreiphasig 32A, Eingangsmessung 42 Ausgänge > 30* IEC 60320 C13, 12* IEC 60320 C19 Hersteller Schleifenbauer, Typ QI-039508VIN33, Farbe blau Liefern | 0
3.7.7 | 1 | Power Source Transfer Switch, 1HE Eingang 2 x IEC 60320 C20, Ausgang 8* IEC 60320 C13, 1* IEC 60320 C19, Hersteller Eaton, Typ EATON-ATS 16 Netpack, Liefern und betriebsfertig montieren | 0
3.7.8 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Red, 1m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-RD-10 liefern: | 0
3.7.9 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Red, 1,5m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-RD-15 liefern: | 0
3.7.10 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Red, 2m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-RD-20 liefern: | 0
3.7.11 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Red, 3m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-RD-30 liefern: | 0
3.7.12 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Black, 1m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-BK-10 liefern: | 0
3.7.13 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Black, 1,5m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-BK-15 liefern: | 0
3.7.14 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Black, 2m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-BK-20 liefern: | 0
3.7.15 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Black, 3m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C14-C13-BK-30 liefern: | 0
3.7.16 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable C14-C15-AWG14-Red, 1,5m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C15-C14-RD-15 liefern: | 0
3.7.17 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable C14-C15-AWG14-Red, 2m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C15-C14-RD-20 liefern: | 0
3.7.18 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable C14-C15-AWG14-Black, 1,5m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C15-C14-BK-15 liefern: | 0
3.7.19 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable C14-C15-AWG14-Black, 2m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C15-C14-BK-20 liefern: | 0
3.7.20 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C20-C19-AWG12-Red, 1,5m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C20-C19-RD-15 liefern: | 0
3.7.21 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C20-C19-AWG12-Blck, 1,5m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C20-C19-BK-15 liefern: | 0
3.7.22 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Red Länge 1m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.23 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Red Länge 1,5m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.24 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Red Länge 2m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.25 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Red Länge 3m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.26 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Black Länge 1m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.27 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Black Länge 1,5m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.28 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Black Länge 2m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.29 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock, C13/C14, Black Länge 3m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.30 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock C14/C15, Red Länge 1,5m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.31 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock C14/C15, Red Länge 2m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.32 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock C14/C15, Black Länge 1,5m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.33 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock C14/C15, Black Länge 2m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.34 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock C20/C19, Red Länge 1,5m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.35 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 2 Typ: G5W-Lock und V-Lock C20/C19, Black Länge 1,5m z.B. : Panduit liefern: | 0
3.7.36 | 1 | One-Click Cleaner 1,25 für LC-Kupplungen, 1 Paket mit 10 Stück Liefern: | 0
3.7.37 | 1 | Reinigungskasette für Stecker-Stirnflächen, 1 Paket mit 5 Stück Liefern: | 0
3.7.38 | 1 | Horizontale PDU Rittal, PX4 PDU, 230VAC, 32A, 1ph IEC 60309 2P+E 6h, 3m Anschlussleitung, 7,4kVA, Farbe Schwarz Ausgäng: 8x C13; 4x HDOT Cx / ohne RCM Liefern | 0
3.7.39 | 1 | Horizontale PDU Rittal, PX4 PDU, 230VAC, 32A, 1ph IEC 60309 2P+E 6h, 3m Anschlussleitung, 7,4kVA, Farbe Rot Ausgäng: 8x C13; 4x HDOT Cx / ohne RCM Liefern | 0
3.7.40 | 1 | Vertikale PDU Raritan PX4 PDU, 400VAC, 32A, 3ph IEC 60309 3P+N+E, 6h, 3m Anschlussleitung, 22,1kVA, Farbe Schwarz Ausgänge: 18x C13, 18x HDOT Cx; mit RCM Liefern | 0
3.7.41 | 1 | Vertikale PDU Raritan PX4 PDU, 400VAC, 32A, 3ph IEC 60309 3P+N+E, 6h, 3m Anschlussleitung, 22,1kVA, Farbe Rot Ausgänge: 18x C13, 18x HDOT Cx; mit RCM Liefern | 0
3.7.42 | 1 | Sensorik Raritan DX2-T3H1 Temperatur/Feuchte Kombisensor 3x Temperatur, 1x Feuchte liefern | 0
3.7.43 | 1 | Sensorik Raritan DX2-T1H1 Temperatur/Feuchte Kombisensor 1x Temperatur, 1x Feuchte liefern | 0
3.7.44 | 1 | Sensorik Raritan DX2-T1DP1 Temperatur/Differenzdrucksensor liefern | 0
3.7.45 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C20-C19-AWG12-Blck, 2,0m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C20-C19-BK-20 liefern: | 0
3.7.46 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C20-C19-AWG12-Red, 2,0m Hersteller Daxten, Typ zLock DUAL 2211-C20-C19-RD-20 liefern: | 0
3.7.47 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C20-C21 Red, 2,0m Hersteller : Liefern: | 0
3.7.48 | 1 | Stromkabel mit beidseitiger Verriegelung für das Rechenzentrum 1 IEC320 Dual locking Cable, C20-C21 Black, 2,0m Hersteller: Liefern | 0
3.8 |  | Stundenlohnarbeiten und Pauschalenerhöhungen
3.8.1 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten Arbeitszeiten Werktags von 6:00-23:00 Uhr, Stundentarif I Pauschale je Arbeitsstunde für einen Monteur / Techniker | 0
3.8.2 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten Arbeitszeiten Werktags von 23:00-6:00 Uhr und am Samstag Stundentarif II Pauschale je Arbeitsstunde für einen Monteur / Techniker | 0
3.8.3 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten Arbeitszeiten Sonn- und Feiertage Stundentarif III Pauschale je Arbeitsstunde für einen Monteur / Techniker | 0
3.8.4 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten Arbeitszeiten Werktags von 6:00-23:00 Uhr, Stundentarif IH Pauschale je Arbeitsstunde für einen Helfer | 0
3.8.5 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten Arbeitszeiten Werktags von 23:00-6:00 Uhr und am Samstag Stundentarif IIH Pauschale je Arbeitsstunde für einen Helfer | 0
3.8.6 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten Arbeitszeiten Sonn- und Feiertage Stundentarif IIIH Pauschale je Arbeitsstunde für einen Helfer | 0
3.8.7 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten für Analyse, Fehlersuche und Konfiguration Arbeitszeiten Werktags von 6:00-23:00 Uhr, Stundentarif IA Pauschale je Arbeitsstunde für einen Techniker | 0
3.8.8 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten für Analyse, Fehlersuche und Konfiguration Arbeitszeiten Werktags von 23:00-6:00 Uhr und am Samstag Stundentarif IIA Pauschale je Arbeitsstunde für einen Techniker | 0
3.8.9 | 1 | Stundenlohnarbeiten inkl. sämtlicher Nebenkosten für Analyse, Fehlersuche und Konfiguration Arbeitszeiten Sonn- und Feiertage Stundentarif IIIA Pauschale je Arbeitsstunde für einen Techniker | 0
3.8.10 | 1 | Prozentuale Erhöhung der Installations-, Inbetriebnahme- und sonstigen Pauschalen (ausgenommen Material-Pauschalen), falls Tätigkeit im Stundentarif II, Prozentuale Erhöhung im Stundentarif II, Angabe in % | 0%
3.8.11 | 1 | Prozentuale Erhöhung der Installations-, Inbetriebnahme- und sonstigen Pauschalen (ausgenommen Material-Pauschalen), falls Tätigkeit im Stundentarif III, Prozentuale Erhöhung im Stundentarif III, Angabe in % | 0%
4 |  | Inbetriebnahmepauschalen
4.1 | 1 | Einbau, Konfiguration, Inbetriebnahme und Anschluß eines Netzkoppelelements / Access Point Pauschale je Gerät:
4.2 | 1 | Inbetriebnahme / Eröffnungsunterstützung / Umzugsbegleitung einer TK Dst incl. aller Nebenkosten Pauschale für eine Dst mit 1 - 5 AP: | 0
4.3 | 1 | Inbetriebnahme / Eröffnungsunterstützung / Umzugsbegleitung einer TK Dst incl. aller Nebenkosten Pauschale für eine Dst mit 6 - 20 AP: | 0
4.4 | 1 | Inbetriebnahme / Eröffnungsunterstützung / Umzugsbegleitung einer TK Dst incl. aller Nebenkosten Pauschale für eine Dst mit 21 - 100 AP: | 0
4.5 | 1 | Inbetriebnahme / Eröffnungsunterstützung / Umzugsbegleitung einer TK Dst incl. aller Nebenkosten Pauschale für eine Dst mit 101 - 300 AP: | 0
4.6 | 1 | Inbetriebnahme / Eröffnungsunterstützung / Umzugsbegleitung einer TK Dst incl. aller Nebenkosten Pauschale für eine Dst über 300 AP: | 0
5 |  | Dokumentationspauschalen
5.1 | 1 | Erstellung von Fotografien der abgeschlossenen Installation gemäß Planungshandbuch. Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Pauschale je Auftrag | 0
5.2 | 1 | Erstellung einer ausführlichen Beschreibung des Objektes gemäß Planungshandbuch. Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Pauschale je Auftrag | 0
5.3 | 1 | Erstellung maßstäblicher Zeichnungen neuer oder veränderter Racks, sowie Erstellung der Verschaltungspläne des gesamten Netzes der Dst. Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Pauschale je Auftrag | 0
5.4 | 1 | Aktualisieren des von der TK in elektronischer Form übergebenen Installationsplans/Möbelstellplans um Anzahl und Bezeichnung der Kommunikations-Anschlüsse, Kabelführung, Anzahl und Standort der Racks, etc.. Bereitstellung in der elektronischen Dokumentenablage oder auf Anforderung in Papierform. Pauschale je Etage | 0
5.5 | 1 | Aktualisieren der elektronischen Projektbeschreibung für einen erfolgten Arbeitseinsatz / Störungsbeseitigung in den Dst. Pauschale je Auftrag | 0
6 |  | Sonstige Pauschalen
6.1 | 1 | Lieferung von RJ45-Rangier- und Anschlusskabel, SF-UTP, Kat 5, Einzelheiten siehe 'Planungshandbuch Passives Netzwerk' (Anlage 2). Die Länge des Kabels muss auf dem Stecker oder dem Kabelende aufgedruckt sein. Länge bis 0,5m, Pauschale je Kabel: | 0
6.2 | 1 | wie Pos. 6.1 Länge 1m Pauschale je Kabel: | 0
6.3 | 1 | wie Pos. 6.1 Länge 2m Pauschale je Kabel: | 0
6.4 | 1 | wie Pos. 6.1 Länge 3m Pauschale je Kabel: | 0
6.5 | 1 | wie Pos. 6.1 Länge 5m Pauschale je Kabel: | 0
6.6 | 1 | wie Pos. 6.1 Länge 7,5m Pauschale je Kabel: | 0
6.7 | 1 | wie Pos. 6.1 Länge 10m Pauschale je Kabel: | 0
6.8 | 1 | Mehrpreis für beidseitige Labelung nach TK-Vorgaben mit unverlierbarem Etikett, bedruckt und selbstklebend für Pos. 6.1 bis 6.7 Pauschale je Kabel: | 0
6.9 | 1 | Lieferung von LWL-Rangierkabel OM4 mit 2 LC Duplex Uniboot-Steckern Technische Daten: Brandklasse LSZH™/FRNC RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU Faserkategorie OM4 Querdruckfestigkeit bis zu 1.000 N Zugfestigkeit bis zu 300 NBiegeradius im Betrieb 30 mm Optische Eigenschaften: Garantierte Faserdämpfung bei 850 nm < 2,5dB/km Garantierte Faserdämpfung bei 1300 nm < 0,8dB/km LED Bandbreite bei 850 nm > 500MHz/km LED Bandbreite bei 1300 nm > 500MHz/km Für Gigabit Ethernet garantierte Minimaldistanz bei bei 850nm > 600m Für Gigabit Ethernet garantierte Minimaldistanz bei bei 1300nm > 600m Stecker: Ferrulenmaterial: Keramikkonvexe Stirnfläche (PC) Einfügedämpfung max. 0,3 dB Reproduzierbarkeit +/- 0,2 dB Achtung: Auf Grund der unterschiedlichen Brechzahlen und der Glaszusammensetzung der Fasern verschiedener Hersteller sind bei der Techniker Krankenkasse und innerhalb einer Fasertype (z.B. Multimode oder Singelmode) durchgängig nur Fasern eines Herstellers einzusetzen (z.B. ausschließlich Corning, POF, Fiber Core Jena, Fujikura o.ä.). Die Einhaltung dieser Anforderung ist durch den AN schlüssig und lückenlos (Lieferscheine) zu dokumentieren. Länge bis 2m Pauschale je Kabel: | 0
6.10 | 1 | wie Pos. 6.09 Länge 3m Pauschale je Kabel: | 0
6.11 | 1 | wie Pos. 6.09 Länge 5m Pauschale je Kabel: | 0
6.12 | 1 | wie Pos. 6.09 Länge 10m Pauschale je Kabel: | 0
6.13 | 1 | Mehrpreis für beidseitige Labelung nach TK-Vorgaben mit unverlierbarem Etikett, bedruckt und selbstklebend für Pos. 6.09 bis 6.12 Pauschale je Kabel: | 0
6.14 | 1 | Lieferung von LWL-Adapterkabel mit einem SC-Duplex-Stecker und einem LC-Duplex-Stecker Technische Vorgaben siehe 6.09 Länge bis 2m Pauschale je Kabel: | 0
6.15 | 1 | wie Pos. 6.14 Länge 3m Pauschale je Kabel: | 0
6.16 | 1 | wie Pos. 6.14 Länge 5m Pauschale je Kabel: | 0
6.17 | 1 | wie Pos. 6.14 Länge 10m Pauschale je Kabel: | 0
6.18 | 1 | Lieferung von LWL-Rangierkabel OS2 mit 2 LC Duplex Uniboot-Steckern Technische Daten: Brandklasse LSZH™/FRNC RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU Faserkategorie OS2 Querdruckfestigkeit bis zu 1.000 N Zugfestigkeit bis zu 44N Optische Eigenschaften: Einfügedämpfung, typisch 0,1 dB Einfügedämpfung, max. 0,15 dB Rückflussdämpfung, typisch ≤ -58 dB 1 Gigabit Ethernet (seriell) > 5.000m 10 Gigabit Ethernet (seriell) > 10.000 / 40.000m Stecker: Ferrulenmaterial: Keramikkonvexe Stirnfläche (PC) Achtung: Auf Grund der unterschiedlichen Brechzahlen und der Glaszusammensetzung der Fasern verschiedener Hersteller sind bei der Techniker Krankenkasse und innerhalb einer Fasertype (z.B. Multimode oder Singelmode) durchgängig nur Fasern eines Herstellers einzusetzen (z.B. ausschließlich Corning, POF, Fiber Core Jena, Fujikura o.ä.). Die Einhaltung dieser Anforderung ist durch den AN schlüssig und lückenlos (Lieferscheine) zu dokumentieren. Länge bis 2m Pauschale je Kabel: | 0
6.19 | 1 | wie Pos. 6.18 Länge 3m Pauschale je Kabel: | 0
6.20 | 1 | wie Pos. 6.18 Länge 5m Pauschale je Kabel: | 0
6.21 | 1 | wie Pos. 6.18 Länge 7m Pauschale je Kabel: | 0
6.22 | 1 | wie Pos. 6.18 Länge 10m Pauschale je Kabel: | 0
6.23 | 1 | Mehrpreis für beidseitige Labelung nach TK-Vorgaben mit unverlierbarem Etikett, bedruckt und selbstklebend für Pos. 6.18 bis 6.22 Pauschale je Kabel: | 0
6.24 | 1 | Lieferung eines RJ45-Anschlussmoduls Kat. 6A Fabrikat: Corning xs500 Keystone-Kat.6a Pauschale je Modul: | 0
6.25 | 1 | Montage von Pos. 6.24, inkl. Auflegen der Kabel Pauschale je Modul: | 0
6.26 | 1 | Lieferung 19“-Verteilerleerfeld zur Aufnahme von bis zu 24 Stück Corning xs500 Keystone-Kat Fabrikat: Keystone-Verteilerfeld 24 Port Pauschale je Rangierfeld:: | 0
6.27 | 1 | Montage von Pos. 6.26, inkl. Erdungsanschluß Pauschale je Rangierfeld: | 0
6.28 | 1 | Lieferung einer min. 6-fach 230V-Steckdosenleiste (Schuko) mit Überspannungsschutz für Montage am Rack Pauschale je Steckdosenleiste: | 0
6.29 | 1 | Montage von Pos. 6.28 Pauschale je Steckdosenleiste: | 0
6.30 | 1 | Lieferung von 19"-Geräteträgern inkl. Befestigungsmaterial (Tragkraft bis 30 kg), Pauschale je Geräteträger: | 0
6.31 | 1 | Montage von Pos. 6.30 Pauschale je Geräteträger: | 0
6.32 | 1 | Lieferung von 19"-Rangierpanel mit 5 Metallkabelösen inkl. Befestigungsmaterial, Pauschale je Rangierpanel: | 0
6.33 | 1 | Montage von Pos. 6.32 Pauschale je Rangierpanel: | 0
6.34 | 1 | Lieferung einer geschirmten RJ45-Anschlussdose, aP/uP, inkl. Rahmen, etc., Fabrikat: Corning xs500-Anschlussdose 3-fach Pauschale je Dose: | 0
6.35 | 1 | Montage von Pos. 6.34, inkl. Auflegen der Kabel auf Anschlussdose und Verteilerleerfeld. Pauschale je Dose: | 0
6.36 | 1 | Lieferung von Datenkabel, Kategorie 7, S/FTP 1000/23 C7A, Halogenfreies S/FTP -Datenkabel, mit Paarschirm und Gesamtschirm. Technische Vorgaben siehe 3.1.1 Pauschale je Meter: | 0
6.37 | 1 | Verlegung von Datenkabel, Kategorie 7, S-FTP, in vorhandener Trassierung, inkl. sämtlicher Nebenkosten wie Beschriftung, Messung, Dokumentation, Verlegematerial, Kabelbinder, etc.: Pauschale je Meter: | 0
6.38 | 1 | Lieferung Telefonstammkabel JY(ST) 20x2x0,6 Pauschale je Meter: | 0
6.39 | 1 | Verlegung von Telefonstammkabel in vorhandener Trassierung, inkl. sämtlicher Nebenkosten wie Beschriftung, Verlegematerial, Kabelbinder, etc., Pauschale je Meter: | 0
6.40 | 1 | Lieferung von montagefertigem LF-Kanal (bis 60x120) inkl. Befestigungsmaterial, Pauschale je Meter: | 0
6.41 | 1 | Montage von LF-Kanal (bis 60x120) Pauschale je Meter: | 0
6.42 | 1 | Lieferung von montagefertigem Kunststoff-BK inkl. Endkappen, T-Stücke, etc., zweizügig, nach vorgefundenem Muster, inkl. Befestigungsmaterial, Pauschale je Meter: | 0
6.43 | 1 | Lieferung von montagefertigem Kunststoff-BK inkl. Endkappen, T-Stücke, etc., dreizügig, nach vorgefundenem Muster, inkl. Befestigungsmaterial, Pauschale je Meter: | 0
6.44 | 1 | Lieferung von montagefertigem Metall-BK inkl. Endkappen, T-Stücke, etc., zweizügig, nach vorgefundenem Muster, inkl. Befestigungsmaterial, Pauschale je Meter: | 0
6.45 | 1 | Lieferung von montagefertigem Metall-BK inkl. Endkappen, T-Stücke, etc., dreizügig, nach vorgefundenem Muster, inkl. Befestigungsmaterial, Pauschale je Meter: | 0
6.46 | 1 | Montage von Pos. 6.40-6.45, Pauschale je Meter: | 0
6.47 | 1 | Lieferung von Anschlußleitung, NYM 3x2,5 Pauschale je Meter: | 0
6.48 | 1 | Lieferung von Anschlußleitung, NYM 1x16 Pauschale je Meter: | 0
6.49 | 1 | Verlegung von Pos. 6.47-6.48 in vorhandener Trassierung, inkl. sämtlicher Nebenkosten wie Beschriftung, Verlegematerial, Kabelbinder, etc., Pauschale je Meter: | 0
6.50 | 1 | Messung gemäß Netzanwendungsklasse EA der EN 50173-1:2011-09 Die Messungen sind mit einem Messgerät der Genauigkeitsklasse Level 2 auszuführen. Das Messgerät muss vom Hersteller der Komponenten zugelassen sein. Es sind die Grenzwerte gem. der aktuellen Norm der EN 50173-1:2011-09 Netzanwendungsklasse EA einzuhalten. Für die Messung sind spezielle Messkabel zu verwenden. Die Anzahl der Messungen mit einem Messadapter ist vom Auftragnehmer schlüssig zu dokumentieren. Die Messadapter sind nach spätestens 800 Messungen auszutauschen. Überprüft wird die Paarbelegung (Split-Pairs). Bestimmt wird für jedes Paar: - Länge- Laufzeit- Impedanz - Widerstand- Kapazität - Dämpfung- Rückflußdämpfung - Dual-PSNEXT - Dual-PSELFEXT - Dual-PSACR (errechnet) Bestimmt wird für jede Paarkombination: - Dual-NEXT - Dual-ELFEXT - Dual-ACR Dokumentation: Für jede Messung ist ein Messblatt mit den Worst-Case-Daten zu liefern. Alle Messblätter sind zusätzlich auf CD, nach Bereichen geordnet, zu liefern. Die Längen der gemessenen Links sind in einer Excel- Tabelle zusammengefasst zu liefern. Die PSACR-Messkurven jedes Links sind in einer Datei mit Soll- und Ist -Werten nur auf CD zu liefern. Dabei müssen die Dateien mit jedem Standard-PC zu lesen sein. Pauschale je Kabelstrecke | 0
6.51 | 1 | Erstellung einer Kernbohrung 100mm Durchmesser inkl. Nebenkosten, Pauschale je Bohrung: | 0
6.52 | 1 | Erstellung einer Kernbohrung 150mm Durchmesser inkl. Nebenkosten, Pauschale je Bohrung: | 0
6.53 | 1 | Erstellung eines Wanddurchbruchs bis 50/50 mm Durchmesser inkl. Nebenkosten Pauschale je Durchbruch: | 0
6.54 | 1 | Erstellung eines Wanddurchbruchs bis 100/100 mm Durchmesser inkl. Nebenkosten Pauschale je Durchbruch: | 0
6.55 | 1 | Öffnen und schließen von Brandschutzabschottungen bis 100 mm Durchmesser Feuerwiderstandsklasse F120 gem. DIN4102 Pauschale je Schottung: | 0
6.56 | 1 | Halter für Kabel-Deckenmontage (z.Bsp. OBO Grip) Sammelhalter für bis zu 30 Kabeln, liefern und montieren Pauschale je Halter: | 0
6.57 | 1 | Trittschutzkanal zum Schutz von auf den Boden verlegten Kabeln Pauschale für liefern und verlegen je Meter: | 0
6.58 | 1 | wie Pos. 6.09 Länge 1m Pauschale je Kabel: | 0
6.59 | 1 | wie Pos. 6.09 Länge 7m Pauschale je Kabel: | 0
6.60 | 1 | Lieferung von LWL-Rangierkabel OM4 Corning EDGE™ 2,0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot auf LC UPC Uniboot, 1 m 50 µm MM (OM4), IEC 60793-2-10 A1-OM4 , 2,8 dB/km / 1,0 dB/km, Farbe Türkis Produktnummer E797902QNZ20001M Pauschale je Kabel: | 0
6.61 | 1 | wie Pos. 6.60 Länge 2m Pauschale je Kabel: | 0
6.62 | 1 | wie Pos. 6.60 Länge 3m Pauschale je Kabel: | 0
6.63 | 1 | wie Pos. 6.60 Länge 5m Pauschale je Kabel: | 0
6.64 | 1 | wie Pos. 6.60 Länge 7m Pauschale je Kabel: | 0
6.65 | 1 | wie Pos. 6.60 Länge 10m Pauschale je Kabel: | 0
6.66 | 1 | EDV Montageeinsatz für Bodentank/UFS 6-fach für Keystone Farbe: schwarz | 0
6.67 | 1 | EDV Montageeinsatz für Bodentank/UFS 9-fach für Keystone Farbe: schwarz | 0
|  | Gesamtsumme | 0
7 |  | Pauschalen für Netzkoppelelemente von Cisco
7.1 |  | Für die Preisbildung der Netzkoppelelemente von Cisco ist die jeweils aktuelle Cisco Global Price List maßgeblich. Der AN gewährt einen prozentualen Abschlag auf die Global Price List von: (Angabe in %) | 100%
7.2 |  | Für die Preisbildung für Service und Supportleistungen (Smartnet Service) von Cisco ist die jeweils aktuelle Cisco Global Price List maßgeblich. Der AN gewährt einen prozentualen Abschlag auf die Global Price List von: (Angabe in %) | 100%
Der Nettobetrag ergibt sich aus dem Betrag in der Global Price List abzüglich der prozentualen Abschläge aus diesem Angebot, umgerechnet mit dem zum Bestelldatum gültigen Umrechnungskurs US-Dollar/Euro (Euro foreign exchange reference rates) der ECB. Nettobetrag = Listenpreis*(1-Rabatt) Wechselkurs
Der Rabatt bezieht sich auf die nachfolgenden Produktgruppen:
Access-Switches + Zubehör (Catalyst-Gruppe)
RZ-Switches + Zubehör (Nexus-Gruppe)
kleinere Cisco-Router + Zubehör
Wireless LAN Komponenten
Firewalls + Zubehör (z. Bsp. Firepower)
Management-Komponenten (LMS)
Einen besonderen Schwerpunkt bilden Produkte aus dem Bereich Switches + Zubehör (Catalyst 95xx, Catalyst 93xx, Nexus 93xx). Komponenten aus diesen Produktreihen wurden in der Vergangenheit vorrangig bestellt. Auch für die Berechnung der Musterprojekte wurden diese Produkte herangezogen.
Im Preisfeld wurde der Betrag in USD aus der Global Price List v. 22.04.2026 eingetragen. Die Berechnung erfolgt automatisch mit dem prozentualen Abschlag zu einem angenommenen Wechselkurs von 1,1732 EUR/USD vom 22.04.2026. Der Wechselkurs von 1,1732 EUR/USD wird einheitlich zur Ermittlung des Vergleichspreises herangezogen. Nach Beauftragung gilt der jeweilige Wechselkurs zum Zeitpunkt des jeweiligen Abrufes.
| 0 | = Umrechnungsfaktor = (1- Rabatt) / Wechselkurs
7.1.1 | 1 | Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage C9500-24Y4C-A | 34671.91
7.1.2 | 1 | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License C9500-DNA-L-A-3Y | 8376.76
7.1.3 | 1 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G C9200L-48P-4X-E | 10612.36
7.1.4 | 1 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License C9200L-DNA-E-48-3Y | 1321.16
7.1.5 | 1 | Cisco Catalyst 9200L Stack Module C9200L-STACK-KIT | 1576.48
7.1.6 | 1 | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 N9K-C9336C-FX2 | 53588.65
7.1.6a | 1 | zu 7.1.6 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms NXOS-AD-XF | 27802.5
7.1.7 | 1 | Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec UP. SyncE N9K-C93180YC-FX3 | 39811.6
7.1.7a | 1 | zu 7.1.7 Additional memory of 16GB for Nexus Switches NXK-MEM-16GB | 3246.67
7.1.7b | 1 | zu 7.1.6 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms NXOS-AD-XF | 27802.5
7.1.8 | 1 | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Modul (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM) SFP-10G-SR= | 1213.85
7.1.9 | 1 | 1000BASE-T SFP GLC-TE= | 548.47
7.1.10 | 0 | Access Point Typ AIR-AP1852I-E-K9 komplett 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; E Reg Dom AIR-AP1852I-E-K9 | 0
7.1.11 | 1 | Nexus 9300 Series, 64p 400G Switch N9K-C9364D-GX2A | 166263.99
7.1.12 | 0 | QSFP-100G-SR4-S= | 0
7.1.13 | 1 | NX-OS Advantage license for Nexus 9300 (XF2 10G+) Platforms NXOS-AD-XF2 | 69672.51
7.1.14 | 1 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 3Y C1A1TN9300XF2-3Y | 1553.72
7.1.15 | 1 | DCN Security License for Nexus 9K Fixed Switch ACI-SEC-XF | 5902.75
7.1.16 | 0 | NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms NXOS-AD-XF | 0
7.1.17 | 1 | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF QSFP-40/100-SRBD= | 2433.79
7.1.18 | 1 | WLAN Controller CW9800M | 64653.08
7.1.19 | 1 | Firepower 9000 Series FPR4115-ASA-K9 | 149908.87
7.1.20 | 1 | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage C9500-32C-A | 52000.07
7.1.20a | 1 | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License C9500-32C-A | 14275.88
7.1.20b | 1 | 1600W AC Config 4 Power Supply front to back cooling C9K-PWR-1600WACR/2 | 3659.81
7.1.21 | 1 | Catalyst 9166I AP (W6E, tri-band 4x4, XOR) w/Reg-E CW9166I-E | 3043.48
7.1.21a | 1 | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y Term Lic AIR-DNA-E-3Y | 265.47
7.1.22 | 1 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) CW9174E-CFG | 3043.57
7.1.22a | 1 | Cisco Wireless License – Essentials LIC-CW-E (3 Year) | 450
7.1.23 | 1 | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF QSFP-40/100-SRBD= | 2433.79
7.1.24 | 1 | Cisco 1100 Terminal Gateway w/ 32 Async & 1 NIM C1100TG-1N32A | 8543.54
7.1.25 | 1 | Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module SFP-10/25G-CSR-S= | 1335.84
7.1.26 | 1 | 100G QSFP28 Transceiver 100GBASE-FR, 2km SMF, duplex, LC QSFP-100G-FR-S= | 3104.26
7.1.27 | 1 | Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Essentials C9300-48UN-E | 20197.51
7.1.27a | 1 | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License C9300-DNA-E-48-3Y | 1321.4

## II. Musterprojekte
II. Musterprojekte
Das Tabellenblatt "Musterprojekte" ist mit dem auszufüllenden Leistungsverzeichnis verknüpft. Inhalt und Anzahl der Musterprojekte entsprechen dem voraussichtlichen jährlichen Auftragsvolumen und dienen als Anhaltspunkt für die Markterkundung. Hierbei sind die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und die bereits bekannten Planungsdaten berücksichtigt. Das exakte zukünftige Auftragsvolumen ist nicht vorhersehbar. Inhalt und Anzahl der aufgelisteten Projekte dieser Markterkundung dienen nur der ungefähren Kalkulation.
Projekt 1
Ergänzungen Rack-Energieversorgung RZ / UZ
Die PDUs in den Rechenzentren der TK sollen im Rahmen des Lifecycles ersetzt werden
Für den laufenden Betrieb sollen verschiedene Kabel beschafft werden.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 3.7.38 | Rittal, PX4 PDU, 230VAC, 32A, 1ph, sw | 0 | 6 | 0
| 3.7.39 | Rittal, PX4 PDU, 230VAC, 32A, 1ph, rt | 0 | 6 | 0
| 3.7.40 | Raritan PX4 PDU, 400VAC, 32A, 3ph, sw | 0 | 80 | 0
| 3.7.41 | Raritan PX4 PDU, 400VAC, 32A, 3ph, rt | 0 | 80 | 0
| 3.7.42 | Raritan DX2-T3H1 Temperatur/Feuchte Kombisensor | 0 | 80 | 0
| 3.7.43 | Raritan DX2-T1H1 Temperatur/Feuchte Kombisensor | 0 | 4 | 0
| 3.7.44 | Raritan DX2-T1DP1 Temperatur/Differenzdrucksensor | 0 | 12 | 0
| 3.7.10 | Stromkabel Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Red, 2m | 0 | 100 | 0
| 3.7.15 | Stromkabel Dual locking Cable, C14-C13-AWG17-Black, 3m | 0 | 100 | 0
| 3.7.45 | Stromkabel Dual locking Cable, C20-C19-AWG12-Blck, 2,0m | 0 | 100 | 0
| 3.7.46 | Stromkabel Dual locking Cable, C20-C19-AWG12-Red, 2,0m | 0 | 100 | 0
| 3.7.47 | Stromkabel Dual locking Cable, C20-C21 Red, 2,0m | 0 | 1500 | 0
| 3.7.48 | Stromkabel Dual locking Cable, C20-C21 Black, 2,0m | 0 | 1500 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 1000 | 0
| 3.8.2 | Stundenlohnarbeiten II | 0 | 500 | 0
| 3.8.4 | Stundenlohnarbeiten IH | 0 | 1000 | 0
| 3.8.5 | Stundenlohnarbeiten IIH | 0 | 500 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 4 | 0
| 5.2 | Projekt-Beschreibung | 0 | 4 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 86 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 4 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 1 |  |  | 0
Projekt 2
Eröffnung / neu Dst mit 250 DA (Eröffnung / Umzug einer sehr großen Dienststelle)
250 Kommunikationsanschlüsse, 3 Geschosse, Hauptverteiler + 2 x Unterverteilung
Komplette Erstellung der erforderlichen Kommunikations-Infrastruktur
Dst-Typ: Service-Zentrum oder vergleichbar
Erforderliche aktive Komponenten werden primär aus dem Lagerbestand entnommen. Dieser wird bei Bedarf ergänzt.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 2 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.2.1 | Realisierungsvorschlag Soll-Zustand | 0 | 1 | 0
| 3.1.4 | Kommunikations-Doppelanschluss, 101-300 DA | 0 | 250 | 0
| 3.1.6 | Inst. Verbind.-Kabel (VK) | 0 | 12 | 0
| 3.2.1 | LWL-Kabel | 0 | 150 | 0
| 3.2.2 | LWL-Spleiss | 0 | 4 | 0
| 3.2.3 | LWL-Pigtail | 0 | 4 | 0
| 3.2.4 | LWL-Spleissbox | 0 | 4 | 0
| 6.9 | LWL-Rangierkabel (2m) | 0 | 8 | 0
| 3.2.6 | LWL-ODTR-Messung | 0 | 24 | 0
| 3.4.1 | Deckeneinbaugehäuse für Access Point | 0 | 12 | 0
| 3.4.2 | Wandhalterung für Access Point | 0 | 12 | 0
| 3.5.1 | LAN-Rack | 0 | 4 | 0
| 3.5.2 | LAN-Rack beistellen | 0 | 1 | 0
| 3.6.1 | E-Untervert. | 0 | 1 | 0
| 4.1 | Anschluß eines Netzkoppelelements / Access Point | 0 | 32 | 0
| 4.5 | Inbetriebnahme (100-300 AP) | 0 | 1 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 70 | 0
| 3.8.2 | Stundenlohnarbeiten II | 0 | 20 | 0
| 3.8.4 | Stundenlohnarbeiten IH | 0 | 40 | 0
| 3.8.5 | Stundenlohnarbeiten IIH | 0 | 20 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.2 | Projekt-Beschreibung | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 3 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 500 | 0
| 6.3 | RJ45, Kat 5-Kabel (2m) | 0 | 50 | 0
| 6.4 | RJ45, Kat 5-Kabel (3m) | 0 | 50 | 0
| 6.5 | RJ45, Kat 5-Kabel (5m) | 0 | 50 | 0
| 6.40 | liefern LF-Kanal | 0 | 20 | 0
| 6.41 | montieren LF-Kanal | 0 | 20 | 0
| 6.43 | liefern Kunststoff-BK | 0 | 20 | 0
| 6.46 | montieren Kunststoff-BK | 0 | 20 | 0
| 6.51 | Kernbohrung 100mm | 0 | 2 | 0
| 6.53 | Wanddurchbruch 50mm | 0 | 8 | 0
| 6.56 | Kabel-Halter | 0 | 100 | 0
| 6.66 | EDV Montageeinsatz 6-fach für Keystone | 0 | 100 | 0
| 6.67 | EDV Montageeinsatz 9-fach für Keystone | 0 | 50 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.1 | Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G | 0 | 2 | 0
| 7.1.2 | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year Lic | 0 | 2 | 0
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 0 | 9 | 0
| 7.1.4 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 0 | 9 | 0
| 7.1.5 | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | 0 | 9 | 0
| 7.1.8 | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Modul | 0 | 12 | 0
| 7.1.22 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) | 0 | 24 | 0
| 7.1.22a | Cisco Wireless License – Essentials (3 Year) | 0 | 24 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 2 |  |  | 0
Projekt 3
Eröffnung / neu Dst mit 100 DA (Eröffnung / Umzug einer großen Dienststelle )
100 Kommunikationsanschlüsse, 3 Geschosse, Hauptverteiler + 2 x Unterverteilung
Komplette Erstellung der erforderlichen Kommunikations-Infrastruktur
Dst-Typ: Service-Zentrum oder vergleichbar
Erforderliche aktive Komponenten werden primär aus dem Lagerbestand entnommen. Dieser wird bei Bedarf ergänzt.
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.2.1 | Realisierungsvorschlag Soll-Zustand | 0 | 1 | 0
| 3.1.3 | Kommunikations-Doppelanschluss, 21-100 DA | 0 | 100 | 0
| 3.1.6 | Inst. Verbind.-Kabel (VK) | 0 | 12 | 0
| 3.2.1 | LWL-Kabel | 0 | 60 | 0
| 3.2.2 | LWL-Spleiss | 0 | 4 | 0
| 3.2.3 | LWL-Pigtail | 0 | 4 | 0
| 3.2.4 | LWL-Spleissbox | 0 | 4 | 0
| 6.9 | LWL-Rangierkabel (2m) | 0 | 8 | 0
| 3.2.6 | LWL-ODTR-Messung | 0 | 24 | 0
| 3.4.1 | Deckeneinbaugehäuse für Access Point | 0 | 9 | 0
| 3.4.2 | Wandhalterung für Access Point | 0 | 9 | 0
| 3.5.1 | LAN-Rack | 0 | 4 | 0
| 3.5.2 | LAN-Rack beistellen | 0 | 1 | 0
| 3.6.1 | E-Untervert. | 0 | 1 | 0
| 3.1.3 | Inbetriebnahme (21-100 AP) | 0 | 1 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 40 | 0
| 3.8.2 | Stundenlohnarbeiten II | 0 | 20 | 0
| 3.8.4 | Stundenlohnarbeiten IH | 0 | 20 | 0
| 3.8.5 | Stundenlohnarbeiten IIH | 0 | 10 | 0
| 4.1 | Anschluß eines Netzkoppelelements / Access Point | 0 | 26 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.2 | Projekt-Beschreibung | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 3 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 200 | 0
| 6.3 | RJ45, Kat 5-Kabel (2m) | 0 | 50 | 0
| 6.4 | RJ45, Kat 5-Kabel (3m) | 0 | 50 | 0
| 6.5 | RJ45, Kat 5-Kabel (5m) | 0 | 20 | 0
| 6.40 | liefern LF-Kanal | 0 | 15 | 0
| 6.41 | montieren LF-Kanal | 0 | 15 | 0
| 6.43 | liefern Kunststoff-BK | 0 | 15 | 0
| 6.46 | montieren Kunststoff-BK | 0 | 15 | 0
| 6.51 | Kernbohrung 100mm | 0 | 2 | 0
| 6.53 | Wanddurchbruch 50mm | 0 | 5 | 0
| 6.56 | Kabel-Halter | 0 | 50 | 0
| 6.66 | EDV Montageeinsatz 6-fach für Keystone | 0 | 40 | 0
| 6.67 | EDV Montageeinsatz 9-fach für Keystone | 0 | 10 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.1 | Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G | 0 | 2 | 0
| 7.1.2 | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year Lic | 0 | 2 | 0
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.4 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.5 | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.8 | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Modul | 0 | 12 | 0
| 7.1.22 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) | 0 | 18 | 0
| 7.1.22a | Cisco Wireless License – Essentials (3 Year) | 0 | 18 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 3 |  |  | 0
Projekt 4
Eröffnung / neu Dst mit 30 DA (Eröffnung / Umzug einer mittleren Dienststelle )
30 Kommunikationsanschlüsse auf einer Ebene mit einem Verteilerraum
Komplette Erstellung der erforderlichen Kommunikations-Infrastruktur
Erforderliche aktive Komponenten werden primär aus dem Lagerbestand entnommen. Dieser wird bei Bedarf ergänzt.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.2.1 | Realisierungsvorschlag Soll-Zustand | 0 | 1 | 0
| 3.1.3 | Kommunikations-Doppelanschluss, 21-100 DA | 0 | 30 | 0
| 3.4.1 | Deckeneinbaugehäuse für Access Point | 0 | 2 | 0
| 3.4.2 | Wandhalterung für Access Point | 0 | 2 | 0
| 3.5.1 | LAN-Rack | 0 | 1 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 20 | 0
| 4.1 | Anschluß eines Netzkoppelelements / Access Point | 0 | 5 | 0
| 4.4 | Inbetriebnahme (21-100 AP) | 0 | 1 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.2 | Projekt-Beschreibung | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 1 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 60 | 0
| 6.3 | RJ45, Kat 5-Kabel (2m) | 0 | 5 | 0
| 6.4 | RJ45, Kat 5-Kabel (3m) | 0 | 5 | 0
| 6.5 | RJ45, Kat 5-Kabel (5m) | 0 | 5 | 0
| 6.40 | liefern LF-Kanal | 0 | 5 | 0
| 6.41 | montieren LF-Kanal | 0 | 5 | 0
| 6.43 | liefern Kunststoff-BK | 0 | 3 | 0
| 6.46 | montieren Kunststoff-BK | 0 | 3 | 0
| 6.53 | Wanddurchbruch 50mm | 0 | 2 | 0
| 6.56 | Kabel-Halter | 0 | 10 | 0
| 6.66 | EDV Montageeinsatz 6-fach für Keystone | 0 | 20 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 10612.36 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.4 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 1321.16 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.5 | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | 1576.48 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.22 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) | 0 | 4 | 0
| 7.1.22a | Cisco Wireless License – Essentials (3 Year) | 0 | 4 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 4 |  |  | 0
Projekt 5
Eröffnung / neu Dst mit 12 DA (Eröffnung / Umzug einer kleinen Dienststelle )
12 Kommunikationsanschlüsse auf einer Ebene mit einem Verteilerraum
Komplette Erstellung der erforderlichen Kommunikations-Infrastruktur
Erforderliche aktive Komponenten werden primär aus dem Lagerbestand entnommen. Dieser wird bei Bedarf ergänzt.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.2.1 | Realisierungsvorschlag Soll-Zustand | 0 | 1 | 0
| 3.1.2 | Kommunikations-Doppelanschluss, 6-20 DA | 0 | 12 | 0
| 3.4.1 | Deckeneinbaugehäuse für Access Point | 0 | 1 | 0
| 3.4.2 | Wandhalterung für Access Point | 0 | 1 | 0
| 3.5.1 | LAN-Rack | 0 | 1 | 0
| 4.1 | Anschluß eines Netzkoppelelements / Access Point | 0 | 3 | 0
| 4.2 | Inbetriebnahme (1-5 AP) | 0 | 1 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 15 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.2 | Projekt-Beschreibung | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 1 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 24 | 0
| 6.3 | RJ45, Kat 5-Kabel (2m) | 0 | 2 | 0
| 6.40 | liefern LF-Kanal | 0 | 5 | 0
| 6.41 | montieren LF-Kanal | 0 | 5 | 0
| 6.66 | EDV Montageeinsatz 6-fach für Keystone | 0 | 6 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.4 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term Lic | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.22 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) | 0 | 2 | 0
| 7.1.22a | Cisco Wireless License – Essentials (3 Year) | 0 | 2 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 5 |  |  | 0
Projekt 6
Anpassung / Ergänzung RZ & DV-Räume
Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur im RZ für neue Serversysteme
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 3.5.19 | EDGE8 Gehäuse 2 HE | 0 | 8 | 0
| 3.5.21 | EDGE Adapterpanel, | 0 | 4 | 0
| 3.5.23 | EDGE8 MTP® zu LC Duplex Modul 8F, 50 μm Multimode (OM4) Violett | 0 | 4 | 0
| 3.5.24 | EDGE8™ MTP® zu LC Duplex Modul 8F, Biege-optimierte Singlemode Faser (OS2) | 0 | 4 | 0
| 3.3.1 | Grundpreis EDGE8™ MTP® Trunk Kabel 50 μm Multimode (OM4) | 0 | 2 | 0
| 3.3.2 | EDGE8™ MTP® Trunk Kabel 50 μm Multimode (OM4) Preis je Meter | 0 | 20 | 0
| 3.3.3 | Grundpreis EDGE8™ MTP® Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), | 0 | 2 | 0
| 3.3.4 | EDGE8™ MTP® Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), | 0 | 20 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.27 | Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Essentials | 0 | 20 | 0
| 7.1.27a | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Y Term License | 0 | 20 | 0
| 7.1.21 | Catalyst 9166I AP (W6E, tri-band 4x4, XOR) | 0 | 30 | 0
| 7.1.21a | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y | 0 | 30 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 6 |  |  | 0
Projekt 7
Anpassung / Nachverkabelung 3 DA Dst
Erweitern einer vorhandenen Infrastruktur um 3 Kommunikationsanschlüsse
Symmetrische Datenkabel
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 3.1.1 | Kommunikations-Doppelanschluss, 1-5 DA | 0 | 3 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 6 | 0
| 3.8.4 | Stundenlohnarbeiten IH | 0 | 6 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 1 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 6 | 0
| 6.3 | RJ45, Kat 5-Kabel (3m) | 0 | 2 | 0
| 6.53 | Wanddurchbruch 50mm | 0 | 4 | 0
| 6.55 | Brandschottungen | 0 | 4 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 7 |  |  | 0
Projekt 8
Optimieren / Aufräumen / Anpassen von Technikräumen Dst
Bedingt durch Änderungen der WAN-Anbindung und/oder sonstige Änderungen
besteht manchmal die Notwendigkeit, in den Technikräumen (HVT/UVT) nachzubessern
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 3.1.1 | Kommunikations-Doppelanschluss | 0 | 3 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 20 | 0
| 3.8.4 | Stundenlohnarbeiten IH | 0 | 10 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Rack-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 1 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 50 | 0
| 6.3 | RJ45, Kat 5-Kabel (2m) | 0 | 10 | 0
| 6.4 | RJ45, Kat 5-Kabel (3m) | 0 | 10 | 0
| 6.53 | Wanddurchbruch 50mm | 0 | 4 | 0
| 6.55 | Brandschottungen | 0 | 4 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 8 |  |  | 0
Projekt 9
Störungseinsatz passive Komponente Dst
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit einer passiven Komponente
(z. Bsp. defekter Stecker, defekte Verkabelung, fehlerhafte Rangierung)
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
| 6.34 | RJ45-Anschlussdose | 0 | 1 | 0
| 6.35 | montieren 6.34 | 0 | 1 | 0
| 6.50 | Kabelmessung | 0 | 2 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 6 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 9 |  |  | 0
Projekt 10
Störungseinsatz aktive Komponente Dst
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit einer aktiven Komponente
(z. Bsp. defekter Switch / AccessPoint mit Analyse und Konfiguration)
Erforderliche aktive Komponenten werden primär aus dem Lagerbestand entnommen. Dieser wird bei Bedarf ergänzt.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 6 | 0
| 3.8.8 | Stundenlohnarbeiten IIA | 0 | 4 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.4 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - Lic | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.22 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
| 7.1.22a | Cisco Wireless License – Essentials (3 Year) | 0 | 0 | 0 | werden aus dem Bestand bedient
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 10 |  |  | 0
Projekt 11
Rackeinhausung Dst
In den Standorten der TK kommen verschiedene 19"-Racks verschiedener Hersteller zum Einsatz.
Ein Teil der Racks soll auf Anforderung mittels Türen, Seitenwänden, Deckel und Schloss versehen werden.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.2.1 | Realisierungsvorschlag Soll-Zustand | 0 | 1 | 0
| 3.5.1 | Lieferung und Montage eines offenen 19"-Racks | 0 | 2 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 20 | 0
| 3.8.4 | Stundenlohnarbeiten IH | 0 | 10 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine Aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 11 |  |  | 0
Projekt 12
Lifecycle Layer2-Switche
Austausch der Layer2-Netzkoppelelemente in den kleineren Dst.
Die Layer2-Switche in den Dienststellen erreichen Ihr Laufzeitende im Jahr 2030, so dass mit dem Austausch begonnen werden soll.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 4.1 | Einbau, Konfiguration, Inbetriebnahme und Anschluß eines Netzkoppelelements | 0 | 2 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 0 | 2 | 0
| 7.1.4 | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year Lic | 0 | 2 | 0
| 7.1.5 | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | 0 | 2 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 12 |  |  | 0
Projekt 13
WLAN-Austausch in den Dst
Die WLAN-Accesspoints in den Dienststellen haben Ihr Laufzeitende nahezu erreicht. Mit dem Austausch der WLAN-AccessPoints
wurde bereits im Jahr 2026 in den kleineren Dienststellen begonnen. Der Austausch in der Unternehmenszentrale ist bereits abgeschlossen.
Bedingt durch den technischen Fortschritt und die erweiterten Übertragungswege kommt es zur weitern Installation von AccessPoints.
Hierzu sind auch z.T. neue LAN-Anschlüsse zu setzen bzw. die bestehenden LAN-Anschlüsse zu versetzen.
Dieses Beispielprojekt geht von einem durchschnittlichen Standort aus. Aktuell 10 APs, 5 verbleiben am Standort, 5 AP's werden versetzt, 10 AP's werden neu platziert
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.3.1 | WLAN-Ausleuchtung | 0 | 1 | 0
| 3.1.2 | Kommunikations-Doppelanschluss, 6-20 DA | 0 | 10 | 0
| 3.4.1 | Deckeneinbaugehäuse für Access Point | 0 | 5 | 0
| 3.4.2 | Wandhalterung für Access Point | 0 | 5 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 20 | 0
| 4.1 | Anschluß eines Netzkoppelelements / Access Point | 0 | 20 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Installationsplan | 0 | 1 | 0
| 6.1 | RJ45, Kat 5-Kabel (0,5m) | 0 | 20 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.22 | Cisco Wireless 9174E (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) | 0 | 20 | 0
| 7.1.22a | Cisco Wireless License – Essentials (3 Year) | 0 | 20 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 13 |  |  | 0
Projekt 14
Cisco Hardwarereplacement Zentral im RZ
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
Data Center
| 7.1.6 | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 | 0 | 4 | 0
| 7.1.6a | NX-OS Advantage License for Nexus 9300 | 0 | 4 | 0
| 7.1.7 | Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G | 0 | 16 | 0
| 7.1.7a | zu 7.1.7 Additional memory of 16GB for Nexus | 0 | 16 | 0
| 7.1.7b | NX-OS Advantage License for Nexus 9300 | 0 | 16 | 0
| 7.1.18 | WLAN Controller CW9800M | 0 | 4 | 0
| 7.1.23 | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver | 0 | 100 | 0
| 7.1.25 | Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module | 0 | 50 | 0
| 7.1.26 | 100G QSFP28 Transceiver 100GBASE-FR | 0 | 20 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 14 |  |  | 0
Projekt 15
Regelmäßige Umzugsarbeiten in der Unternehmenszentrale UZ
Erfahrungsgemäß treten jeden Monat verschiedene Tätigkeiten für Umzüge, Störungsbeseitigungen und Ausbauten in unterschiedlichen Mengen auf.
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | wie 3.1.1 jedoch 21-100 Doppelanschlüsse | 0 | 20 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 200 | 0
| 3.8.2 | Stundenlohnarbeiten II | 0 | 5 | 0
| 5.1 | Erstellung von Fotografien der abgeschlossenen Installation | 0 | 5 | 0
| 5.3 | Erstellung maßstäblicher Zeichnungen von Racks | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Aktualisieren des von der TK in elektronischer Form übergebenen Pläne | 0 | 1 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 15 |  |  | 0
Projekt 16
Teilabmietung / Schliessung Dst
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 32 | 0
| 5.1 | Foto-Dokumentation | 0 | 1 | 0
| 5.5 | Aktualisieren der elektron. Projektbeschreibung | 0 | 1 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 16 |  |  | 0
Projekt 17
Ertüchtigung der Netzinfrastruktur in der UZ, BT 05
inkl. Austausch der Racks in der UV
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
Passive Technik
| 1.1 | Allg. Dienstleistungen | 0 | 1 | 0
| 2.1.1 | Beschreibung Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 2.1.2 | Fotos Ist-Zustand | 0 | 1 | 0
| 3.1.5 | wie 3.1.1 jedoch > 300 Doppelanschlüsse | 0 | 150 | 0
| 3.5.1 | LAN-Rack | 0 | 0.5 | 0
| 3.5.2 | LAN-Rack beistellen | 0 | 0.5 | 0
| 3.8.1 | Stundenlohnarbeiten I | 0 | 100 | 0
| 3.8.2 | Stundenlohnarbeiten II | 0 | 20 | 0
| 5.1 | Erstellung von Fotografien der abgeschlossenen Installation | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Erstellung maßstäblicher Zeichnungen von Racks | 0 | 1 | 0
| 5.4 | Aktualisieren des von der TK in elektronischer Form übergebenen Pläne | 0 | 1 | 0
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
keine aktive Technik
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 17 |  |  | 0
Projekt 18
Weiterentwicklung RZ-Technologie
| Position | Kurzbeschreibung | Einzelpreis € | Anzahl | Summe €
|  | Summe passive Technik |  |  | 0
Aktive Technik
| 7.1.3 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G | 0 | 8 | 0
| 7.1.4 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port - Lic | 0 | 8 | 0
| 7.1.7 | Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G | 0 | 16 | 0
| 7.1.7a | Additional memory of 16GB for Nexus | 0 | 16 | 0
| 7.1.7b | NX-OS Advantage License for Nexus 9300 | 0 | 16 | 0
| 7.1.11 | Nexus 9300 Series, 64p 400G Switch | 0 | 4 | 0
| 7.1.13 | NX-OS Advantage license for Nexus 9300 | 0 | 4 | 0
| 7.1.14 | Data Center Networking Advantage Term N9300 | 0 | 4 | 0
| 7.1.15 | DCN Security License for Nexus 9K | 0 | 4 | 0
| 7.1.6 | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 | 0 | 2 | 0
| 7.1.6a | NX-OS Advantage License for Nexus 9300 | 0 | 2 | 0
| 7.1.20 | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage | 0 | 4 | 0
| 7.1.20a | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Y | 0 | 4 | 0
| 7.1.20b | 600W AC Config 4 Power Supply | 0 | 4 | 0
| 7.1.23 | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver | 0 | 200 | 0
| 7.1.24 | Cisco 1100 Terminal Gateway | 0 | 4 | 0
| 7.1.26 | 100G QSFP28 Transceiver 100GBASE-FR | 0 | 100 | 0
|  | Summe aktive Technik |  |  | 0
|  | Summe Projekt 18 |  |  | 0

## III. Summenblatt
III. Summenblatt
1) Projektsummen
| Anzahl Projekte | Einzelpreis Projekt | Gesamtpreis Projekt | Projektname | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Projekt 1 | 1 | 0 | 0 | Ergänzungen Rack-Energieversorgung RZ / UZ | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 2 | 4 | 0 | 0 | Eröffnung / neu Dst mit 250 DA | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 3 | 4 | 0 | 0 | Eröffnung / neu Dst mit 100 DA | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 4 | 8 | 0 | 0 | Eröffnung / neu Dst mit 30 DA | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 5 | 8 | 0 | 0 | Eröffnung / neu Dst mit 12 DA | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 6 | 1 | 0 | 0 | Anpassung / Ergänzung RZ & DV-Räume UZ | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 7 | 10 | 0 | 0 | Anpassung / Nachverkabelung 3 DA Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 8 | 20 | 0 | 0 | Optimieren / Aufräumen von Technikräumen Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 9 | 10 | 0 | 0 | Störungseinsatz passive Komponente Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 10 | 80 | 0 | 0 | Störungseinsatz aktive Komponente Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 11 | 20 | 0 | 0 | Rackeinhausung Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 12 | 70 | 0 | 0 | Lifecycle Layer2-Switche in Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 13 | 100 | 0 | 0 | WLAN-Austausch in den Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 14 | 1 | 0 | 0 | Cisco Hardwarereplacement Zentral im RZ | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 15 | 48 | 0 | 0 | Regelmäßige Umzugsarbeiten in der UZ | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 16 | 60 | 0 | 0 | Teilabmietung / Schliessung Dst | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 17 | 12 | 0 | 0 | Ertüchtigung der Netzinfrastruktur in der UZ, BT 05 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt 18 | 1 | 0 | 0 | Weiterentwicklung RZ-Technologie | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 458 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtsumme Vertrag
[9 empty] | 0 | Ust.
[9 empty] | 0 | Gesamtsumme Projekte incl. USt.
2) Leistungsverzeichnis
|  | Gesamt | 0
|  | USt. | 0
|  | Gesamtsumme Leistungsverzeichnis incl. USt. | 0
3) Angebotsvergleichspreis
|  | Angebotsvergleichspreis incl. Ust. | 0